## Sheet1
نام دستگاه | فصل | دوره | فعالیت | ضریب
دیگ و مشعل | زمستان | ماهانه | کنترل دودکش دیگ از نظر فرسودگی ، نشتی و مسدود نبودن آن | ۱
دیگ و مشعل | زمستان | هفتگی | کنترل دیگ از نظر نشتی دود و آب | ۲
دیگ و مشعل | زمستان | هفتگی | کنترل شیرآلات و لوله های مرتبط از نظر فرسودگی ، نشتی و عایق بندی | ۲
دیگ و مشعل | زمستان | ماهانه | نظافت ظاهری دیگ و تجهیزات جانبی و نظافت محیط اطراف | ۲
دیگ و مشعل | زمستان | روزانه | کنترل دما و فشار آب داخل دیگ | ۲
دیگ و مشعل | زمستان | سالانه | آنالیز دود مشعل جهت افزایش راندمان | ۳
چیلر | تابستان | روزانه | کنترل فشار نرمال مکش و رانش | ۳
چیلر | تابستان | روزانه | کنترل فشار روغن کمپرسور | ۳
چیلر | تابستان | هفتگی | کنترل درست عمل کردن سیستم آنتی فریز | ۲
چیلر | تابستان | هفتگی | بازدید از شیر انبساط و کنترل فشار | ۳
چیلر | تابستان | سالانه | تعویض فیلتر درایر در صورت نیاز | ۳
چیلر | تابستان | روزانه | کنترل میزان جریان برق ورودی به دستگاه | ۲
چیلر | تابستان | روزانه | کنترل دمای ورودی و خروجی آب چیلر | ۳
برج خنک کن | تابستان | سالانه | بازدید و سرویس کندانسور های آبی و پمپ های جانبی | ۳
برج خنک کن | تابستان | هفتگی | بازدید از فن های برج و فلوتر ها | ۳
چیلر | تابستان | سالانه | اسید شویی کندانسور در صورت نیاز | ۳
چیلر | تابستان | سالانه | کنترل لوله کشی سیستم برج خنک کن از نظر رنگ آمیزی – نشتی | ۳
چیلر | تابستان | ماهانه | نظافت چیلر و متعلقات آن | ۲
برج خنک کن | تابستان | هفتگی | اطمینان از عملکرد فلوسوییچ ها | ۳
برج خنک کن | تابستان | هفتگی | کنترل تشتکهای برج خنک کننده از نظر میزان آب | ۳
هواساز | چهارفصل | هفتگی | بازدید از کویل های هواساز از نظر نشتی و فرسودگی | ۲
هواساز | چهارفصل | هفتگی | بازدید از فیلتر های دستگاه | ۳
هواساز | چهارفصل | ماهانه | نظافت داخل دستگاه | ۲
هواساز | چهارفصل | ماهانه | شستشوی فیلتر ها و گریس کاری موتور | ۲
هواساز | چهارفصل | سالانه | تعویض فیلتر های هواساز | ۳
هواساز | چهارفصل | ماهانه | بازدید موتور و شفت آن | ۲
هواساز | چهارفصل | ماهانه | بازدید و کنترل لوله های رفت و برگشت هواساز | ۱
هواساز | چهارفصل | ماهانه | شستشوی کویل های هواساز | ۲
هواساز | چهارفصل | ماهانه | بازدید از پروانه هوارسان و روغن کاری بلبرینگ ها | ۲
هواساز | چهارفصل | ماهانه | بازدید از وضعیت سیستم آنتی فریز در هواساز ها | ۲
سختی گیر | چهارفصل | هفتگی | تست میزان سختی آب خروجی از دستگاه | ۳
سختی گیر | چهارفصل | هفتگی | بررسی و کنترل تانک نمک و شیرآلات دستگاه | ۲
سختی گیر | چهارفصل | ماهانه | نظافت دستگاه و محیط اطراف آن | ۲
سختی گیر | چهارفصل | سالانه | کنترل رزین و فیلتر های مربوط به سختی گیر و تعویض در صورت لزوم | ۲
منبع انبساط | چهارفصل | هفتگی | بررسی و کنترل منابع از نظر کارکرد و در مدار بودن | ۲
منبع انبساط | چهارفصل | هفتگی | کنترل گیج ها و شیرآلات و اتصالات | ۳
پمپ | چهارفصل | روزانه | کنترل پمپ از نظر صدا – بلبرینگ – کوپلینگ و لاستیک های ضربه گیر | ۲
پمپ | چهارفصل | روزانه | کنترل از نظر فشار رانش و مکش | ۲
پمپ | چهارفصل | ماهانه | سرویس پمپ از نظر آب بندی فیبر و فنر | ۲
پمپ | چهارفصل | ماهانه | گریس کاری پمپ ها و تعویض بلبرینگ ها در صورت نیاز | ۲
پمپ | چهارفصل | سالانه | بازدید شیر یک طرفه و صافی آنها | ۲
پمپ | چهارفصل | هفتگی | فاقد نقص بودن لرزه گیر و مانومتر خط رفت و برگشتی | ۲
منبع کویلی | چهارفصل | هفتگی | بازدید منابع از نظر فرسودگی – نشتی – عایق بندی و رنگ آمیزی | ۲
منبع کویلی | چهارفصل | سالانه | اسید شویی کویل ها در صورت نیاز | ۲
منبع کویلی | چهارفصل | هفتگی | کنترل دمای آب مصرفی | ۲